### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -    ГОРОД СЕМИЛУКИ

### СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

### ________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Ленина, 11, г. Семилуки, 396901, тел./факс  2-45-65

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

«     »                       2025 г.

№       -р

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Семилукского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения надежного функционирования объектов жизнеобеспечения населения городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Чуркина Г.И.

Глава администрации городского

поселения – город Семилуки                                                                      К.М. Долматов

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения – город Семилуки

Семилукского муниципального района

от	2025 № _______

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области

1.Цели.

Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области (далее - План) разработан в целях:

- Повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- Мобилизации усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- Снижения до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- Минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально- техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения об организациях, обслуживающих объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района

а) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Теплоэнерго Семилуки» | Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 6 Диспетчерская служба 9-43-23 |

б) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Водоканал Семилуки» | Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Мурзы 1А Диспетчерская служба 2-49-61 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО «Россети Центр» «Воронежэнерго» | Воронежская область, Семилукский район, с. Н. Ведуга, ул. Ленина, д. 40 г. Семилуки, ул. Мурзы 1А Диспетчерская служба тел. 4-21-78, 2-26-45 |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Семилуки | Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. 125 лет Октября, 114 Диспетчерская служба тел. 2-37-01 |

4. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопление | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) Сроки ликвидации повреждений на теплотрассах (в часах)

| № п/п | Этапы работы | Диаметр труб, мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 |
| 1 | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости МВД, ГИБДД | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размера и границ дефектного участка | 1,5 | 2 | 3 |
| 5 | Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 6 | Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 |
| 7 | Установка новой трубы и сварка | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Заполнение отключенного участка, восстановление водоснабжения потребителей | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ИТОГО | 8 | 13 | 20 |

в) на объектах водоснабжения

| Диаметр труб, мм | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, час |  |
| --- | --- | --- |
|  | при глубине заложения труб до 2 м | при глубине заложения труб более 2 м. |
| до 400 | 8 | 12 |
| свыше 400 до 1000 | 12 | 18 |
| свыше 1000 | 18 | 24 |
| Примечание: Время ликвидации аварии, указанное в таблице: включает и время локализации аварии, т.е. отключение аварийного участка от остальной сети (это время не должно превышать, соответственно, 1 ч. после обнаружения аварии). |  |  |

г) Сроки ликвидации повреждений на водопроводах (в часах)

| № п/п | Этапы работы | Диаметр труб, мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 |
| 1 | Отключение дефектного участка, ограждение, вызов при необходимости МВД, ГИБДД | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Откачка воды из затопленных камер, каналов | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размера и границ дефектного участка | 1,5 | 2 | 3 |
| 5 | Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 6 | Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 |
| 7 | Установка новой трубы и сварка | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Заполнение отключенного участка, восстановление водоснабжения потребителей | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ИТОГО | 8 | 13 | 20 |

д) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения объектов теплоснабжения (котельных) | 2 часа |

5. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации | Аварийно-восстановительные бригады (ед.) | Личный состав (чел.) | Техника (ед-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплоэнерго Семилуки» | 1 | 6 | 3 |
| 2 | МУП «Водоканал Семилуки» | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Семилуки | 4 | 16 | 6 |
| 4 | Семилукский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | 3 | 12 | 6 |

5. Общие положения

- Под аварийно-диспетчерскими службами подразумеваются инженерные оперативно-, аварийно-, информационно-диспетчерские (ОДС, АДС, ИДС) и другие подобные службы.

- Основной задачей указанных служб является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению аварий, локализации мест аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановлению заданных режимов энергоснабжения.

- Все предприятия и организации, обеспечивающие энергоснабжение районных потребителей, должны иметь круглосуточно работающие ОДС, АДС.

- Общую связь по взаимодействию, координации, обмену информацией АДС района осуществляет Единая дежурная диспетчерская служба Семилукского муниципального района (далее - ЕДДС).

- ЕДДС при аварийных ситуациях должна обеспечивать:

- Организационно-техническое объединение АДС независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности при ликвидации крупных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

- Своевременное предоставление полной достоверной информации центру управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС), руководителям жилищно- коммунального хозяйства, администрации муниципального образования об аварийной обстановке на объектах жилищно-коммунального хозяйства и принимаемых мерах по ликвидации аварий.

- Принятие экстренных мер по ликвидации аварий, недопущению перерастания локальных аварийных ситуаций в аварии большего масштаба.

- ЕДДС должна объединять:

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Семилукского муниципального района Воронежской области (далее - КЧС и ПБ района);

- сектор ГОЧС и отдел ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства администрации Семилукского муниципального района;

- дежурную часть ГПС;

- дежурную часть ПСЧ;

- дежурную часть ОМВД;

-дежурную службу скорой медицинской помощи;

- аварийно-диспетчерскую службу газового хозяйства;

- аварийно-диспетчерскую службу водоканала;

- аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей;

- аварийно-диспетчерскую службу электрических сетей;

- аварийно-диспетчерскую службу электросвязи;

- прочие аварийно-диспетчерские и ремонтные службы всех организаций жилищно- коммунального хозяйства и предприятий независимо от форм собственности, обеспечивающих жилищный фонд и объекты социального назначения коммунальными услугами.

- ЕДДС является координирующим органом для всех АДС муниципального образования и организаций других организационно-правовых форм по вопросам сбора, обработки и обмена информацией об аварийных ситуациях, а также координирующим органом по вопросам совместных действий АДС в аварийных ситуациях.

- ЕДДС в пределах своих полномочий руководствуется нормативными и законодательными актами Российской Федерации, Воронежской области, нормативными администрации Семилукского муниципального района, приказами и распоряжениями руководителя предприятия, ГОСТ Р 22.7.01-99 (Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба) и специальными инструкциями.

- ЕДДС должна обеспечивать круглосуточный прием заявок (сообщений) от жителей, организаций и предприятий, распоряжений (сигналов) или специальных решений органов государственной власти, органов местного самоуправления и доведение их для реализации до соответствующих предприятий и организаций.

- АДС, ремонтные службы организаций, диспетчеры, старшие смен должны поддерживать постоянную оперативную связь с ЕДДС с целью информированности о функционировании систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства района, а в случае аварийных ситуаций - постоянный обмен оперативной информацией о ходе выполняемых или выполненных работ.

- На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в организациях, обеспечивающих энергоснабжение районных потребителей, рекомендуется составлять алгоритм действий при возникновении аварийных ситуаций, которые устраняются:

- собственными силами, без привлечения сил и средств других организаций и предприятий;

- совместивши силами и средствами, с привлечением сил и средств других организаций и предприятий, выделяющих специализированную технику и специалистов.

- Все АДС должны иметь утвержденные инструкции с четко разработанным оперативным планом действий на случай аварий, ограничений и отключений потребителей при временном недостатке энергоресурсов на источниках энергоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения энергоснабжения и последующего его возобновления, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и аварийном режимах энергоснабжения. Конкретный перечень необходимой документации на каждом предприятии устанавливается руководством предприятия.

- Готовность к выезду аварийных бригад со времени получения заявки, принятия решения по предотвращению или ликвидации аварийной ситуации и прибытия на место происшествия должна быть обеспечена в минимально короткие сроки с докладом в ЕДДС. При возвращении аварийной бригады на место дислокации после ликвидации аварии старший выездной бригады обязан сообщить в ЕДДС о принятых мерах.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварии каждое подразделение и организация должны располагать необходимыми инструментами, материалами, приспособлениями, механизмами, транспортом и средствами связи. Объем аварийного запаса АДС устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководством предприятия.

- Всем предприятиям в целях недопущения перерастания технологических нарушений на тепловых сетях, топливных хозяйствах и котельных в аварийные ситуации необходимо организовать работу ремонтно-восстановительных бригад круглосуточно в три смены. В случае возникновения аварийной ситуации, ЕДДС должна через каждые два часа докладывать о положении дел по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно- коммунального и энергетического хозяйства - председателю КЧС и ПБ района, в ЦУКС и в диспетчерскую департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

- При ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства рекомендуется создать при КЧС и ПБ района рабочую группу из специалистов соответствующего уровня со следующими функциями:

- руководства действиями по локализации и ликвидации чрезвычайных аварийных ситуаций;

- привлечения к работам предприятий, выделяющих спецтехнику и специалистов, в случаях значительных объемов аварийных работ, вызывающих перерывы энергоснабжения на длительные сроки;

- обеспечения контроля за ходом работ по ликвидации аварийной ситуации и информирования о сложившейся обстановке соответствующих организации и ответственных лиц;

- подготовки предложений по возмещению материального ущерба при недопоставке или некачественной поставке жилищно-коммунальных услуг населению, а также в проведении расследований случаев возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства с составлением соответствующих документов;

- подготовки руководству предприятий предложений по оценке действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций аварийно-диспетчерскими, ремонтными службами и руководителями организаций, эксплуатирующих объекты жилищно- коммунального назначения.

- Действия дежурного персонала аварийно-диспетчерских служб при возникновении и ликвидации аварий.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей старший смены АДС соответствующего предприятия или организации по прибытию на место происшествия должен принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действовать в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - Диспетчер должен проинформировать по имеющимся у него каналам связи руководство соответствующего предприятия (или организации), диспетчеров жилищных служб и организаций, попавших в зону аварии, ЕДДС муниципального образования о ситуации, принимаемых мерах и времени на восстановление энергоснабжения потребителей.

  - Руководителем работ по локализации и ликвидации аварии считается:

- до прибытия на место руководителя подразделения или организации, где произошла авария - старший по смене АДС соответствующего предприятия;

- после прибытия - руководитель предприятия, организации или лицо, назначенное им из числа руководящего состава;

- при аварии, захватывающей инженерные сети нескольких предприятий, руководителем ликвидации аварии должен является руководитель предприятия, где произошла авария;

- диспетчеры служб газового хозяйства, водоканала, тепловых и электрических сетей несут полную ответственность за ликвидацию аварийного положения, т.к. единолично принимают решение и осуществляют мероприятия по восстановлению нормального режима работы с последующим сообщением в ЕДДС.

  - Отключение и ограничение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, а также ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производить только по согласованию с руководителем рабочей группы КЧС и ПБ района.

  - Отключение потребителей без согласования с руководителем рабочей группы КЧС и ПБ района, но с обязательным последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар и т.п.).

  - Лицам, ответственным за ликвидацию аварии, необходимо:

- вызвать через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии (круглосуточно);

- выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки с обеспечением безопасных условий при производстве работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей, с последующим сообщением в ЕДДС.

7. Порядок ликвидации, локализации аварий на объектах энергетики и ЖКХ с учетом взаимодействия жилищно-коммунальных предприятий при возникновении аварийных ситуаций.

7.1.	Настоящий порядок рекомендуется применять всем предприятиям жизнеобеспечения, оказывающих коммунальные услуги населению, учреждений культуры, образования и других объектов социального назначения, на территории Семилукского муниципального района.

7.2.	При возникновении аварийных ситуаций на объектах или сетях тепло-, водо-, энергоснабжения и водоотведения, принадлежащих муниципальному образованию и находящихся в аренде у вышеуказанных предприятий, арендаторы информируют главу администрации муниципального образования и ЕДДС по телефону, либо по другим согласованным средствам связи в течение 15 минут.

При необходимости, ответственный за эксплуатацию объекта, в течение 30 минут в рабочее время и 1 часа в нерабочее время оповещает по средствам связи о месте повреждения представителей коммунальных и других предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согласования работ по устранению возникшей аварии.

7.3.	Жилищно-коммунальные предприятия при получении информации немедленно направляют своего представителя на место аварии.

7.4.	Руководители жилищно-коммунальных предприятий после обнаружения аварии немедленно организуют работы на сетях, системах и объектах по ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах главе администрации муниципального образования и ЕДДС.

7.5.	Если для устранения аварии возникнет необходимость в привлечении дополнительного количества специалистов, специализированной техники, оборудования и материалов, то руководство предприятия или аварийная служба предприятия, на котором произошла авария, сообщает об этом в аварийные службы других предприятий. Последние обязаны, в минимальный срок, в соответствии с заключенным договором (соглашением), предоставить в распоряжения службы предприятия, на котором произошла авария, необходимых специалистов и технику.

7.6.	Предприятие, на котором произошла авария, обязано в соответствии с заключенным договором (соглашением) произвести оплату за привлечение и использование специалистов и техники других предприятий, после ее устранения, по предъявлению необходимых документов.

7.7.	Руководство предприятия, на котором произошла авария, обязано постоянно информировать главу администрации муниципального образования и ЕДДС района о ходе работ по ликвидации аварии и ее последствий. При возникновении техногенных аварий и стихийных бедствий, угрожающих системам жизнеобеспечения поселения и в случае, когда объявлена чрезвычайная ситуация, аварийные службы всех предприятий переходят в непосредственное подчинение КЧС и ПБ района и действуют под ее руководством.

7.8.	При аварийных ситуациях на социально значимых объектах отключение поврежденных сетей производит их владелец. Самовольное отключение и включение теплотрасс и водопроводных сетей для ликвидации повреждения (аварии) потребителем в период отопительного сезона не допускается. После ликвидации повреждения руководитель объекта ставит в известность диспетчера тепло- и водоснабжающей организации и, по его команде, осуществляет пуск теплоносителя или воды

7.9. Сроки проведения плановых ремонтных работ с отключением потребителей от электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения согласовываются с главой администрации муниципального образования и не должны превышать установленного срока (см. п.4 данного плана).

7.10. При длительном устранения аварии (более 24 часов) руководитель предприятия, на котором произошла авария, производит оповещение через все доступные источники информирования - населения и предприятий.

7.11.Председатель КЧС и ПБ района дает указание ЕДДС на подготовку и отправку в ЦУКС донесений по формам:

- 1/ЧС Информация (донесение) об угрозе (прогнозе) ЧС. Немедленно по любому из имеющихся средств связи через оперативные и дежурно-диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением в течение 3 часов. В дальнейшем, при резком изменении обстановки - немедленно;

- 2/ЧС Информация (донесение) о факте и основных параметрах ЧС. Немедленно по любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно-диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением в течение 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00 (мск) и 19.00 (мск) по состоянию на 6.00 (мск) и 18.00 (мск) соответственно.

- 3/ЧС Информация (донесение) о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. По любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно-диспетчерские службы с письменным подтверждением в течение 4 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00.

- 4/ЧС Информация (донесение) о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС. По любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно-диспетчерские службы с письменным подтверждением в течение 4 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 7.00 (мск) и 19.00 (мск) по состоянию на 6.00 (мск) и 18.00 (мск) соответственно.

- 5/ЧС Итоговое донесение о ЧС. Информация по всем ЧС - письменно, не позднее 15 суток после завершения ликвидации ЧС.

7.12. Контроль и координация деятельности служб по ликвидации аварий и их последствий возлагается на главу администрации муниципального образования.

# 8. Технологические приемы устранения аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях

# 8.1. Способы и технологии локализации аварий на коммунально-энергетических сетях.

Локализация аварий на коммунально-энергетических сетях производится с целью снижения угрозы возникновения вторичных поражающих факторов, локализации или снижения до максимально возможного уровня возникших вторичных поражающих факторов, создания минимально необходимых условий для успешного выполнения спасательных работ.

# Основными способами локализации аварий на коммунально-энергетических сетях являются:

- устройство защитных дамб (насыпей) для ограничения и предотвращения затопления подвальных и заглубленных помещений и пониженных участков территории;

- сооружение перепускных канав для отвода разлившихся жидкостей от участка (объектов) ведения работ;

- перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры на поврежденных участках коммунальных сетей;

- установка заглушек на поврежденных трубопроводах;

- установка накладок (пластырей) на поврежденные трубопроводы для прекращения вытекания жидкостей или выхода газа;

- установка временных (гибких) вставок вместо поврежденных участков трубопроводов;

- подчеканка фланцевых и раструбных соединений для прекращения течи из трубопроводов;

- отключение поврежденных (аварийных) участков сети электроснабжения;

- заземление оборванных проводов электроснабжения;

- восстановление поврежденных участков линий электроснабжения по временным схемам.

Локализации аварий, сопровождаемых разливом жидкостей, путем устройства защитных дамб (насыпей) и перепускных канав применяется при возникновении непосредственной угрозы затопления участка (объекта) спасательных работ и возможности в короткие сроки отключить поврежденный участок коммунальной сети.

Работы могут выполняться вручную и с применением средств механизации. Для решения задач назначаются дорожные и инженерно-технические подразделения. При применении средств механизации - выделяются 1-2 бульдозера (исходя из объема работ), экскаватор и самосвалы (при необходимости).

# При получении задачи на возведение дамбы или перепускной канавы командир назначенного подразделения обязан:

- уточнить место истечения жидкости, интенсивность и направление стока, площадь возможного затопления;

- место (рубеж) возведения и размеры дамбы, направление и размеры перепускной канавы;

- место забора грунта или обломков конструкций для возведения дамбы;

- определить наиболее целесообразную технологию работ;

- произвести разметку дамбы (канавы);

- организовать ограждение места работ;

- поставить задачу личному составу.

Размеры дамбы (канавы) и способ возведения определяются с учетом интенсивности стока, количества разлившейся жидкости и характера местности.

# При возведении дамбы вручную параллельно выполняются следующие основные технологические операции:

- разметка (трассировка) конфигурации дамбы;

- разработка грунта и загрузка его в средства доставки;

- перемещение грунта к месту возведения дамбы;

- выгрузка грунта;

- разравнивание и трамбовка грунта;

- контроль качества выполненной работы.

Возведение защитной дамбы (насыпи) с применением средств механизации применяется при большом объеме стоков и разливе их на широком фронте.

Технология устройства защитной дамбы (насыпи) средствами механизации

работ включает следующие операции:

- организацию освещения участка работ (в темное время суток);

- ограждение места работы;

- трассировку (разметку) конфигурации дамбы на местности;

- расстановку техники для производства работ и подготовку ее к работе;

- разработку и перемещение грунта (обломков строительных конструкций) на место возведения дамбы (насыпи) с помощью бульдозера;

- трамбовку (уплотнение грунта), формирование дамбы (насыпи);

- наблюдение за состоянием дамбы (насыпи), дополнительное укрепление (насыпка, уплотнение) на участках возможного прорыва.

Перепускные канавы отрываются в целях отвода разлившихся - жидкостей от объектов спасательных работ. Количество канав, их размеры определяются с учетом объемов стока.

# Технология устройства перепускной канавы включает следующие операции:

- организацию освещения места работ (в темное время суток);

- ограждение места работ;

- трассировку (разметку) оси канавы (канав);

- расстановку техники и личного состава по местам работ, подготовку их к работе;

- рыхление и выбрасывание грунта на бровку канавы;

- зачистку дна и стенок канавы;

- срыв перегородки и пропуск жидкости в канаву;

- наблюдение за стоком жидкости и регулирование стока через канаву.

При отсутствии возможности направить сток жидкости в безопасное место для ее сбора в конце канавы отрывается приямок необходимых размеров.

Перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры с целью прекращения истечения жидкости из поврежденных коммунальных сетей применяется при повреждении сетей водоснабжения, централизованного теплоснабжения и канализации.

Работа, по возможности, проводится под руководством (с участием) специалиста соответствующей коммунальной службы.

Для выполнения задачи назначается 3-4 специалиста из состава инженерно- технического подразделения.

# Руководитель подразделения при получении задачи на выполнение указанной работы обязан:

- провести рекогносцировку места работы и определить место размещения и тип запорно- регулирующей аппаратуры;

- при расположении ее в колодце проверить отсутствие загазованности колодца и надежность спуска в него;

- проверить исправность снаряжения и средств индивидуальной защиты;

- уточнить задачу и провести инструктаж личного состава перед началом работы;

- организовать взаимодействие со специалистами данной службы;

- контролировать страховку работающих и ход выполнения задачи.

Технология перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры (с учетом места ее

размещения) включает следующие операции:

- расчистку подходов к аппаратуре (вскрытие колодца, расчистку технологической системы от обломков конструкции).

- спуск в колодец с применением страховки и средств и индивидуальной защиты;

- перекрытие запорно-регулирующей аппаратуры вручную или с использованием автоматики (при се наличии и сохранности);

- контроль полноты отключения поврежденного участка;

- выход из колодца (разрушенного или поврежденного помещения);

Локализация истечения жидкостей способом установки заглушек применяется при повреждении водопровода и канализационных трубопроводов и невозможности прекратить сток иными способами.

Для выполнения работ назначается 4-5 человек из состава инженерно-технического подразделения, оснащенных инструментом для резки металла, дерева и шанцевым инструментом, средствами откачки жидкости (при необходимости).

# Технология установки заглушки на трубопровод включает следующие операции:

- определение (уточнение) места повреждения трубопровода;

- расчистку завала в месте повреждения трубопровода;

- устройство перепускной канавы или откачка жидкости на месте производства работ;

- вскрытие грунта (колодца) в месте установки заглушки;

- обрезка трубопровода (при необходимости) для удобства установки заглушки;

- замер трубопровода, подготовка заглушки;

- установка заглушки в трубопровод;

- укрепление заглушки деревянным щитом и упором;

- контроль надежности и полноты локализации стока.

Заглушка изготавливается из дерева в виде пробки, диаметром, равным сечению трубопровода. Для полноты герметизации может использоваться матерчатая прокладка. Заглушка устанавливается против тока жидкости.

При повреждении трубопроводов большего диаметра, локализация осуществляется с помощью мешков с песком, деревянного щита и упора.

При невозможности полностью перекрыть сток жидкости из трубопровода с помощью заглушки временная локализация стока достигается засыпкой колодца или котлована песком или «забивкой» мокрой глиной.

Локализация истечения жидкости подчеканкой раструбных и фланцевых соединений применяется при течи из мест соединения трубопроводов всех диаметров.

Для выполнения работ назначается 2-3 специалиста инженерно-технического подразделения.

Подчеканка осуществляется с применением слесарного инструмента и материала для уплотнения соединений.

# Технология подчеканки раструба включает следующие операции:

- уточнение места течи жидкости

- подготовку уплотнителя;

- заделку раструба уплотнителем;

- подчеканку уплотнителя вручную или с помощью пневматического инструмента;

- заливку раструба асбоцементом или ферросплавом;

- контроль полноты локализации течи.

# Технология герметизации фланцевых соединений включает следующие операции:

- уточнение места течи жидкости;

- зачистку места течи;

- подготовку прокладки-уплотнителя;

- установку уплотнителя и заделку его во фланец;

- подтяжку болтов фланцевого соединения;

- контроль полноты локализации течи.

В качестве материала для заделки раструбных соединений применяются просмоленный или битумизированный уплотнитель и асбоцемент, при фланцевых соединениях - резиновые прокладки.

Прекращение истечения жидкости из трубопроводов способом установки накладок (пластырей) применяется при образовании на трубопроводах трещин и свищей.

Для производства работ назначается 2-3 специалиста инженерно-технического подразделения, оснащенных слесарным инструментом и материалом для изготовления накладок (пластырей).

# Технология установки накладки (пластыря) на поврежденное место трубопровода включает следующие основные операции:

- расчистку доступа к месту течи, уточнение места течи и ее интенсивности;

- отключение поврежденного участка трубопровода (по возможности), зачистку поверхности трубопровода в месте установки накладки (пластыря);

- подготовку и установку уплотнителя и накладки (пластыря), закрепление накладки (пластыря) с помощью хомутов или сварки, контроль полноты прекращения истечения жидкости.

Для изготовления накладки (пластыря) применяются листовое железо или жесть, сегментные отрезки трубы, прокладка-уплотнитель изготавливается из резины (брезента).

При повреждении трубопроводов небольшого диаметра применяется специальный пластырь из полимерных материалов, наматываемый на трубу и закрепляемый разогревом открытым пламенем.

Способ установки временной (гибкой) вставки применяется при повреждении небольшого участка трубы, а также в качестве обводной линии - при повреждении трубопровода небольшого диаметра (до 200 мм) на значительном участке или при сложности доступа к месту повреждения.

Для проведения работ по установке гибкой вставки назначаются 2-4 специалиста из состава инженерно-технического подразделения, оснащенные установкой для газовой резки металлических труб, слесарным инструментом, средствами для изготовления гибкой вставки (резиновые шланги, трубы, пожарные рукава, крепежные хомуты).

При установке обводной гибкой вставки может применяться часть комплекта полевого магистрального трубопровода.

Технология установки гибкой вставки взамен небольшого участка трубопровода включает следующие операции:

- уточнение местоположения и размеров поврежденного участка трубопровода;

- вскрытие поврежденного участка трубопровода (при необходимости);

- отключение трубопровода путем перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры;

- вырезка поврежденного участка трубопровода;

- удаление поврежденного участка вручную;

- подготовка гибкой вставки;

- обеспечение устойчивости и сносности обрезанных концов трубопровода путем установки их на козлы, подставку или путем подвешивания к перекладинам, перекинутым через котлован;

- установку гибкой вставки на концы обрезанной трубы;

- закрепление гибкой вставки на концах трубы затяжкой хомутов или сваркой (при вставке из металла);

- включение трубопровода;

- проверку герметичности гибкой вставки.

При установке гибкой вставки в колодце и наличии там тройников гибкая вставка закрепляется на свободных патрубках тройников.

Технология установки гибкой вставки в обход участка трубопровода включает следующие операции:

- уточнение границ поврежденного участка трубопровода;

- вскрытие трубопровода в местах установки гибкой вставки (при невозможности закрепить гибкую вставку в колодцах на тройниках запорной аппаратуры);

- ограждение мест вскрытия трубопровода;

- отключение трубопровода путем перекрытия запорно-регулирующей аппаратуры;

- отделение поврежденного участка трубопровода;

- укрепление обрезанных концов трубопровода путем установки на козлы или жесткие опоры;

- подготовка гибкой вставки и прокладка ее по местности на длину поврежденного участка;

- насадка гибкой вставки на обрезанные концы трубопровода;

- закрепление концов гибкой вставки на концах трубопровода путем затяжки хомутов;

- устройство переходов через гибкую вставку и ограждений в местах ее возможного повреждения в ходе ведения аварийно-спасательных работ;

- включение трубопровода и проверка герметичности гибкой вставки.

Локализация аварий на электросетях

Отключение отдельных участков электросети применяется с целью исключить опасность поражения током спасателей и пострадавших при проведении аварийно- спасательных работ в разрушенных зданиях и сооружениях, а также на окружающей их территории, где повреждены сети низкого напряжения, питающиеся от сохранившейся высоковольтной линии.

Отключение производится путем перерезания проводов, выключения рубильников и масляных (воздушных) выключателей.

Работа выполняется 2-3 специалистами-электриками, имеющими соответствующую диэлектрических перчаток, бот (калош) и инструмента с изолированными ручками. В условиях дождливой сырой погоды должны применяться сухие резиновые коврики или деревянные настилы.

Отключение путем перерезания проводов применяется при необходимости обесточивания отдельного объекта (места) проведения аварийно-спасательных работ

Работа выполняется в следующей последовательности:

- определение мест перерезания проводов;

- проведение мероприятий техники безопасности;

- поочередное перерезание проводов;

- изоляция перерезанных проводов;

- проверка отсутствия напряжения на отключенном участке (месте) работе помощью лампочки-индикатора.

Работа выполняется одним специалистом-электриком, второй находится в готовности к оказанию помощи в выполнении работы и страхует действия первого па случай возникновения опасной ситуации.

Провода перерезаются с двух сторон электролинии, каждый провод в отдельности с немедленной изоляцией перерезанных концов.

Отключение электросети путем выключения рубильника производится при необходимости отключения электроснабжения на больших участках ведения аварийно- спасательных работ.

Отключение производится в следующей последовательности:

- расчистка подходов к месту расположения рубильника, масляного (воздушного) выключателя;

- выполнение мероприятий по технике безопасности;

- отключение рубильника (выключателя);

- проверка отсутствия напряжения на отключенном участке с использованием лампочки- индикатора.

Выключение масляных (воздушных) выключателей осуществляется в аналогичном порядке.

Заземление оборванных проводов ЛЭП производится в целях исключения поражения спасателей и пострадавших электрическим током и осуществляется с помощью медного витого провода сечением не менее 25 мм2 и металлического стержня (лома).

Заземление устанавливается по обе стороны от места обрыва (на обоих концах провода).

Работы выполняются 4-5 специалистами - электриками с обязательным применением диэлектрических перчаток и бот (калош), при этом 2 человека страхуют действия работающих, в готовности оказать им немедленную помощь при возникновении аварийной ситуации.

Работа включает следующие основные операции:

- уточнение мест обрыва линии и оборудования заземлений;

- подготовку мест устройства заземлений и выполнение мер безопасности перед началом работ;

- забивку металлических стержней (ломов) на глубину не менее 1 м;

- присоединение к забитым стержням (ломам) медного витого провода, длиной, достаточной для соединения с оборванными проводами (присоединение производится простой закруткой с обмоткой изолятором);

- крепление на концах медного витого провода заземляющих наконечников;

- соединение заземлений (заземляющих наконечников) с оборванными проводами линии электропередачи с помощью изолированной штанги.

При заземлении оборванных проводов на металлических опорах заземление производится на опору, для чего она в месте соединения очищается от краски и в этом месте простой закруткой присоединяется заземлитель - медный провод. К его концам крепятся заземляющие наконечники, которые затем накладываются на заземляемую линию электропередачи.

Временное восстановление оборванных линий электропередачи производится при необходимости обеспечить круглосуточное непрерывное ведение аварийно-спасательных работ, а также в целях жизнеобеспечения населения в зоне чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от характера повреждений линии электропередачи ее восстановление может включать следующие технологические операции:

- при значительных повреждениях линии - установка временных опор, соединение оборванных проводов; прокладка новых воздушных линий; прокладка временных кабельных линий;

- при незначительных повреждениях - соединение оборванных проводов, прокладка отдельных участков воздушных линий или кабеля.

Для установки временных опор взамен поврежденных применяются одностоечные деревянные опоры с траверсами и без них.

Опоры устанавливаются вручную (в вырытые котлованы) или с применением механизмов - в пробуренные котлованы.

Для установки временных опор вручную назначается подразделение в количестве 7-8 человек, оснащенных шанцевым инструментом, канатами и лебедкой.

# Технология установки временной опоры вручную включает следующие основные операции:

- разметку места установки опоры;

- подготовку опоры (длина опор 7-8 м);

- отрывку котлована ступенчатого типа;

- установку конца опоры над котлованом на две точки опоры;

- крепление подъемных канатов на опоре;

- установку изоляторов на опору;

- установку лебедки и вспомогательной опоры;

- постепенное опускание опоры в котлован и подъем ее в вертикальное положение;

- выверку опоры и засыпку котлована с послойной трамбовкой грунта.

Для установки временной опоры с помощью механизмов назначается подразделение в составе 5-6 человек, автокран и буровая установка.

# Технология установки опоры с помощью механизмов включает следующие операции:

- разметку места установки опоры;

- установку буровой установки и подготовку ее к работе;

- бурение котлована для установки опоры;

- установку и подготовку автокрана к подъему опоры;

- установку конца опоры над котлованом;

- крепление изоляторов для проводов;

- подъем опоры и установку ее в котлован;

- выверку опоры, засыпку котлована с послойной трамбовкой грунта;

- навешивание электропроводов и их соединение с линией (в случае обрыва электролинии).

Расстояние между опорами устанавливается такое же, как и между стационарными поврежденными опорами. Если высота временных опор ниже стационарных, то расстояние между опорами сокращается для уменьшения провисания проводов. Неизолированные провода должны быть не ниже, чем в 5 метрах от земли.

Соединение оборванных проводов производится при временном восстановлении отдельных поврежденных участков сети электроснабжения.

# Основные способы соединения оборванных проводов воздушных ЛЭП:

- однопроволочных проводов - наложением бандажа из тонкой проволоки;

- однопроволочных и многожильных проводов - скруткой с последующей пайкой места соединения;

- с помощью овального соединителя и обжатия;

- с помощью овального соединителя и скрутки;

- с помощью петлевых зажимов.

# Технология соединения оборванных проводов воздушных ЛЭП включает следующие операции:

- установку концов проводов в зажимы;

- обрезку концов проводов;

- промывку, зачистку и смазку концов проводов и соединителя техническим вазелином;

- укладку концов проводов в соединитель;

- крепление концов проводов в соединителе (обжим или скрутка, стяжка зажимных болтов);

- подготовка подъемного приспособления (штанги);

- подъем проводов и установка их на опоры;

- крепление проводов на монтажных роликах или траверсах.

Прокладка временных кабельных линий осуществляется по поверхности земли, по уцелевшим конструкциям, а также в траншею.

Прокладка кабеля по поверхности земли производится в условиях, когда нет опасности его повреждения транспортными средствами и необходимо восстановить энергоснабжение в возможно короткие сроки.

Прокладка по сохранившимся конструкциям применяется в условиях, когда невозможна прокладка траншеи, а также во избежание пересечения кабелей или их контакта с токопроводящими конструкциями.

Для выполнения работ назначается инженерно-техническое подразделение с необходимыми транспортными средствами и инструментом (электродрели, перфораторы, инструмент электрика, элементы крепления кабеля, лебедки и т.п.).

Технология прокладки временной кабельной линии по сохранившимся конструкциям включает следующие основные операции:

- проведение рекогносцировки, выбор трассы прокладки кабеля, определение потребности в силах и средствах;

- раскладка кабеля по выбранной трассе в обход препятствий;

- установка ограждений и предупредительных знаков в местах, где кабельная линия проходит рядом или пересекает участки с интенсивным движением;

- установка креплений и защитных прокладок на конструкциях;

- укладка кабеля на элементы крепления;

- натяжение и крепление кабеля к элементам крепления.

Подключение кабеля к электросети и проверка электролинии производятся только специалистами инженерно-технического подразделения, при напряжении в сети не выше 1000 В.

Прокладка кабельной линии в траншею применяется при необходимости пересечения участков с интенсивным движением, а также в условиях, когда эксплуатация временной кабельной линии предусматривается в течение относительно длительного времени.

Для выполнения работы назначается инженерно-техническое подразделение с необходимыми транспортными средствами, машинами для отрывки траншеи (экскаватор, траншеекопатель), шанцевым инструментом, инструментом для производства электромонтажных работ, лебедкой для натяжки кабеля.

Технология прокладки кабельной линии в траншею включает следующие основные операции:

- проведение рекогносцировки, уточнение и прокладки;

- отрывка траншеи глубиной не менее 0,8 м;

- зачистка траншеи и насыпка подушки на дно траншеи (слой сухого песка или просеянной земли);

- раскатка кабеля вдоль линии траншеи;

- укладка кабеля на дно траншеи;

- раскладка защитного покрытия кабеля (кирпич или бетонные плиты);

- засыпка траншеи и трамбовка грунта;

- присоединение кабеля к электролинии;

- установка ограждений и предупредительных знаков вдоль кабельной линии;

- проверка электролинии.

8.2. Выполнение вспомогательных работ при устранении аварий

Основными видами вспомогательных работ являются:

- ограждение опасных зон и участков (объектов) ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- устройство освещения рабочих мест и площадок.

Ограждение опасных зон и участков осуществляется с учетом продолжительности воздействия возникших опасных и вредных факторов.

Участки (объекты, площадки, места) ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, где непосредственная угроза жизни и здоровью находящихся там людей сохраняется только в течение времени ведения там определенных работ (обрушение подземных коммуникаций и т.п.), ограждаются натянутым канатом или проволокой на стойках с навешенными треугольниками желтого цвета с черной каймой со сторонами 100 мм. Расстояние между знаками не более 6 метров. При отсутствии указанных треугольников навешиваются флажки ярких расцветок и таблички с предупредительными надписями.

При ведении работ в разрушенных зданиях и сооружениях, ограждению подлежат оконные проемы, обрушившиеся лестничные клетки и лифтовые колодцы, проходы, дверные проемы, ведущие в разрушенную часть здания.

Зоны постоянно действующих опасных факторов, при длительном ведении работ, ограждаются со сторон прохода людей и движения транспорта забором с козырьком и бортовой доской на козырьке, на заборе через каждые 5-10 м крепится хорошо видимая предупреждающая надпись «Опасная зона». Границы опасной зоны вокруг разрушенных зданий и при производстве работ на высоте определяются как 0,3 от величины горизонтальной проекции высоты здания (рабочей зоны).

При выполнении аварийно-спасательных работ в темное время суток и в условиях плохой видимости организуется освещение рабочих площадок и непосредственно рабочих мест.

Освещение рабочих площадок осуществляется рассеянным светом, норма освещения не менее 2 лк, коэффициент запаса на загрязненность воздуха пылью и на задымленность 1,3-1,5.

При меньшей освещенности, в дополнение к общему равномерному освещению устанавливается локальное или местное освещение. Источники освещения размещаются по периметру площадки на расстоянии 20-30 м один от другого, с использованием осветительных ламп, мощностью 60-200 Вт.

Освещение отдельных рабочих мест и площадок осуществляется с учетом характера обстановки и условий работ.

При проведении работ в завалах, при проходке галерей под завалом (лазов в завале), освещение осуществляется переносными лампами напряжением не выше 36 В, во влажных условиях не выше 12 В. При работе в помещениях, где возможна загазованность взрывоопасными газами, необходимо пользоваться аккумуляторными фонарями напряжением не выше 6 В. Опасные зоны в ночное время обозначаются сигнальным освещением в виде мигающих ламп.

# 8.3. Обнаружение и отключение поврежденных участков на коммунально-энергетических сетях объекта

Места разрушений водопроводных сетей обнаруживаются по потокам воды, вытекающей через колодец, завал или через ограждающие конструкции подвалов и заглубленных помещений. Для отключения поврежденного участка сети перекрываются задвижки в колодцах, находящихся со стороны насосной станции, а если направление движения воды неизвестно - с обеих сторон разрушенного участка. Если колодец завален, то для проникновения в него предварительно разбирается завал.

В случае разрушения водопроводной сети в здании, необходимо (при возможности) проникнуть в подвал или под лестничную клетку и отключить поврежденную домовую сеть или отдельные стояки путем перекрытия задвижек перед водомером или на отдельных стояках.

Места разрушения сетей теплоснабжения определяются по потокам горячей воды или истечению пара. Для отключения теплотрассы необходимо вскрыть смотровые колодцы и камеры вблизи станций или котельных и закрыть задвижки. В случае повреждения системы теплоснабжения внутри здания нужно отключить ее от внешней сети задвижками на вводе в здание.

Места аварий газовых сетей определяются по характерному запаху газа. Для предотвращения загазования убежищ, укрытий и подвалов закрываются задвижки на магистральных трубопроводах и у сохранившихся газгольдерных станций. При разрушении газовых сетей внутри здания закрываются регулировочные краны на вводе в здание или с помощью кранов отключаются стояки с разрушенной разводкой.

При разрушении канализационной сети в целях предотвращения угрозы затопления объектов, расположенных в пониженных местах, вытекающие на поверхность сточные воды отводятся в безопасные места или устраиваются перепуски в обход разрушенных участков.

Перепуски сточных вод производятся как путем перекачки по лоткам или перепускным трубам, так и самотеком по специально устраиваемым временным лоткам или траншеям. Прежде чем устроить перепуск, отключается разрушенный участок. Для этого закрывается труба, выходящая из колодца в сторону разрушенного участка.

При повреждении участков электросети внутри зданий расчищают подходы к местам расположения рубильников и предохранителей, после чего выключают рубильники и вынимают предохранители.

# 8.4. Меры безопасности при работах на коммунально-энергетических сетях

Аварийные работы на электрических сетях разрешается проводить только после того, как электролинии будут отключены и заземлены с обеих сторон. Все работы с электрическими проводами и соединенными с ними металлическими предметами должны проводиться с использованием защитных средств (диэлектрические перчатки, галоши, боты, изолирующие подставки и т.п.). Личному составу без зашитых средств запрещается подходить к лежащим на земле электропроводам и прикасаться к электротехническим устройствам.

Личный состав формирований, занятый аварийными работами на сетях электроснабжения, помимо знания правил и мер безопасности должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим от поражения электрическим током.

Аварийные работы на газовых сетях разрешается проводить только в изолирующих противогазах. Газоопасные работы выполняются бригадой, состоящей не менее чем из двух человек, а при работах в колодцах, траншеях, резервуарах и других особо опасных местах не менее чем из трех человек.

Определенные требования предъявляют к инструменту. При работе не должны образовываться искры. Поэтому молотки и кувалды для газоопасных работ изготавливают из цветного металла (медь, алюминий) или покрывают слоем меди. Рабочую часть инструмента для рубки металла, ключей и приспособлений из черного металла обильно смазывают солидолом, техническим вазелином или другой густой смазкой. Применять электродрели и другие электрические инструменты, вызывающие искрение, запрещается. Обувь на работающих в колодцах и резервуарах не должна иметь стальных подковок и гвоздей, при их наличии на обувь необходимо надевать резиновые галоши. В колодцах, тоннелях и коллекторах запрещается производить сварочные работы и газовую резку на действующих газопроводах без отключения и продувки их воздухом. Вблизи загазованных помещений и навызывающим образование искр, использовать машины и механизмы с работающими двигателями, а также приборы с открытым огнем. Для освещения рабочих мест необходимо применять только аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении.

При ведении аварийных работ на водопроводной сети перед спуском в смотровой колодец следует проверить, не загазован ли в нем воздух. Загазованность может быть устранена естественным проветриванием, с помощью вентилятора или воздуходувок, а также заполнением водой с последующей откачкой. Удалять газ выжиганием категорически запрещается. Если загазованность не может быть устранена полностью, работа в колодце допускается в изолирующем противогазе. При этом работающие должны иметь спасательные пояса со страховочной веревкой.

Бригада (расчет) при работе в колодцах должна состоять не менее чем из трех человек. Спускаться в колодец разрешается только одному человеку.

При восстановлении сетей теплоснабжения места разрушенных паропроводов обязательно ограждаются предупредительными знаками. Ремонт теплопроводов в полупроходных камерах разрешается только после того, как трубопровод будет отключен с двух сторон, а температура теплоносителя не будет превышать 80°С. Температура воздуха в камере (канале) при этом не должна превышать 50°С. При температуре 40-50°С разрешается работать по 20 мин., с перерывами и выходом из камеры не менее чем на 20 мин. Для проветривания и охлаждения камер ставят переносные козырьки: один над люком против ветра, другой над противоположным люком по ветру (при наличии в камере двух люков) или переносные вентиляторы.

Для освещения каналов, если отсутствует стационарное освещение, используют аккумуляторные фонари. Пользоваться открытым огнем запрещается. Осуществлять ремонтные работы на оборудовании, находящемся под давлением и напряжением, не разрешается.

При работах по ликвидации аварий на канализационной сети следует иметь в виду, что в нее могут попасть вредные и горючие жидкости, кроме того, при разложении фекальных масс могут образовываться вредные и взрывоопасные газы (метан, сероводород, углекислота). Поэтому при ведении аварийных работ на насосных канализационных станциях нельзя пользоваться открытым огнем, необходимо контролировать качество воздуха с помощью газоанализаторов или шахтерской лампы; в приемном резервуаре и грабельном помещении производить сварку можно только после тщательного проветривания, на время сварочных работ нужно прекратить подачу канализационных вод. Работы в камерах и специальных колодцах следует выполнять бригадой в составе не менее четырех человек, а в проходных каналах и коллекторах - пяти человек. Один работает в коллекторе в средствах защиты органов дыхания и кожи, по два наблюдающих находятся у каждого колодца.